# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1

СПИСОК РИСУНКОВ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	6

Б) Нормативная правовая база.	7

В) Основные сведения о Белоярском районе	8

Г) Основные сведения о сельском поселении Верхнеказымский	11

РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	16

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	16

1.2	Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	17

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	22

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	35

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	35

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	36

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	36

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	36

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	37

РАЗДЕЛ 2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	38

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	38

РАЗДЕЛ 3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	40

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	40

3.2	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	40

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)	41

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	41

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	47

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	47

РАЗДЕЛ 4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

РАЗДЕЛ 5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	50

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	50

РАЗДЕЛ 6	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	52

РАЗДЕЛ 7	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	54

РАЗДЕЛ 8	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	56

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	57

РАЗДЕЛ 1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	57

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения	57

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	57

1.2.1	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	61

1.2.2	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	62

1.2.3	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	62

1.2.4	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	63

1.2.5	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

1.2.6	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	76

1.2.7	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	76

РАЗДЕЛ 2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	77

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	77

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	77

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	77

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельским поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	78

РАЗДЕЛ 3	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	79

РАЗДЕЛ 4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	81

РАЗДЕЛ 5	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	84

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Технологическая схема ВОС-5000	24

Рисунок 1.2 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	25

Рисунок 1.3 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	26

Рисунок 1.4 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	27

Рисунок 1.5 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	28

Рисунок 1.6 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	29

Рисунок 1.7 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	30

Рисунок 1.8 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	31

Рисунок 1.9 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	32

Рисунок 1.10 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	33

Рисунок 1.11 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях	34

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп	42

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп	46

Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема КОС-800	61

Рисунок 1.2 – Анализы качества сточных вод	65

Рисунок 1.3 – Анализы качества сточных вод	66

Рисунок 1.4 – Анализы качества сточных вод	67

Рисунок 1.5 – Анализы качества сточных вод	68

Рисунок 1.6 – Анализы качества сточных вод	69

Рисунок 1.7 – Анализы качества сточных вод	70

Рисунок 1.8 – Анализы качества сточных вод	71

Рисунок 1.9 – Анализы качества сточных вод	72

Рисунок 1.10 – Анализы качества сточных вод	73

Рисунок 1.11 – Анализы качества сточных вод	74

Рисунок 1.12 – Анализы качества сточных вод	75

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования	21

Таблица 1.2 – Состав и характеристика водоизмерительных приборов	21

Таблица 1.3 – Состав и характеристика водоизмерительных приборов на ВОС с.п. Верхнеказымский	23

Таблица 1.4 – Сведения о запорной арматуре на ВОС-5000	23

Таблица 1.5 - Характеристика водопроводных сетей на территориис.п. Верхнеказымский	35

Таблица 2.1 – Целевые показатели Верхнеказымского ЛПУ МГ	39

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ВерхнеказымскогоЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»	40

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.	40

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды	41

Таблица 3.4 – Перечень приборов учета, установленных на ВЗУ в с.п. Верхнеказымский	47

Таблица 3.5 – Состав и характеристика водоизмерительных приборов на ВОС с.п. Верхнеказымский	47

Таблица 3.6 - Характеристики водозаборных сооружений	47

Таблица 3.7 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях	48

Таблица 3.8 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г	48

Таблица 3.9 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	48

Таблица 3.10 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	48

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реконструкцию объектов водоснабжения	53

Таблица 7.1 – Целевые показатели Верхнеказымского ЛПУ МГ	55

Таблица 1.1 – Состав и характеристика оборудования системы централизованного водоотведения с.п. Верхнеказымский	58

Таблица 1.2 – Характеристика сетей водоотведения п. Верхнеказымский	62

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»	77

Таблица 2.2 – Состав и характеристика приборов учета	78

Таблица 2.3 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Верхнеказымский	78

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство объектов водоотведения	80

Таблица 7.1– Целевые показатели Верхнеказымского ЛПУ МГ	83

# ВВЕДЕНИЕ

# А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - с.п. Верхнеказымский) разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" (редакция от 28.11.2015).

Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Верхнеказымский разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее - ООО ИТЦ «КЭР») по муниципальному контракту №26615/ЖКХ/д от 10.12.2015, заключенному с Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в объеме требований технического задания указанного муниципального контракта и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные в схеме водоснабжения и водоотведения решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 28.11.2015) и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения с.п. Верхнеказымский на период до 2025 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

До начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Верхнеказымский ООО ИТЦ «КЭР» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения с.п. Верхнеказымский.

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ООО ИТЦ «КЭР» и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения, являлись:

- Специалисты структурных подразделений Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Управление жилищного хозяйства, Управление по архитектуре и градостроительству;

- Организация, занятая в сфере водоснабжения и водоотведения по с.п. Верхнеказымский – Верхнеказымское линейно-производственное управление магистральных газопроводов филиал Общества с ограниченной ответственностью ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее - Верхнеказымское ЛПУ МГ)

Запросы для получения исходных данных, в том числе формы опросного листа, направлены ООО ИТЦ «КЭР» в адрес Администрации Белоярского района письмом по электронной почте и письмом от 11.11.2015 № 827.

Ответы на запросы отправленные ООО ИТЦ «КЭР» получены от заинтересованных организаций (учреждений) по электронной почте.

# Б) Нормативная правовая база.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Верхнеказымский ООО ИТЦ «КЭР» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов и технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения с.п. Верхнеказымский, являющегося приложением к муниципальный контракту:

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015).

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

# В) Основные сведения о Белоярском районе

Общая информация

Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Климатическая характеристика

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.

Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;

- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.

Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.

Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).

Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.

В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:

Таблица 1 – Состав Белоярского района

| № п/п | Наименование поселение | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение Белоярский | город Белоярский |
| 2 | сельское поселение Полноват | село Полноват |
|  |  | деревня Пашторы |
|  |  | село Ванзеват |
|  |  | село Тугияны |
| 3 | сельское поселение Лыхма | поселок Лыхма |
| 4 | сельское поселение Сосновка | поселок Сосновка |
| 5 | сельское поселение Казым | село Казым |
|  |  | деревня Нумто |
|  |  | деревня Юильск |
| 6 | сельское поселение Сорум | поселок Сорум |
| 7 | сельское поселение Верхнеказымский | поселок Верхнеказымский |

# Г) Основные сведения о сельском поселении Верхнеказымский

Сельское поселение Верхнеказымский находится на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, расположено в районе, приравненном к районам Крайнего Севера.

Административный центр — поселок Верхнеказымский

Статус и границы сельского поселения Верхнеказымский установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Климатическая характеристика

Сельское поселение Верхнеказымский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующегося умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южное и юго-западное, летом - северное и северо-западное направления. Средняя скорость ветра находится на уровне 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерные продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году, а первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, хотя первые заморозки иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.

Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на территории. Сухих дней с относительной влажностью воздуха менее 30% обычно бывает не более 5 дней в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что играет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха – минус 17 градусов, ночная – минус 24 градусов. Снег сухой, выпадает часто (13-16 дней) в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода неустойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха – плюс 180С, ночная – плюс 140С (абс. макс. – плюс 340С). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м)

На территории поселения преобладают аллювиальные равнины. Углы наклона рельефа незначительны и колеблются от 0,50 до 1,50.

Глубина вертикального расчленения рельефа, характеризующая превышение водоразделов над урезами рек и озер, не превышает 10 м. Густота линейного расчленения рельефа, определяющая средние расстояния между соседними понижениями рельефа, характеризуется как сильная (от 1,2 до 0,6 км).

Инженерно-геологические условия

Территория поселения сложена породами четвертичного возраста. Она является геологической средой всех возводимых в районе сооружений, поэтому инженерно-геологическая характеристика включает, в первую очередь, изучение состава и свойств приповерхностных отложений, развитых до глубины 15-20 метров. В разрезах приповерхностных отложений на территории поселения выделен аллювиальный стратиграфо-генетический комплекс пород, внутри этого комплекса выделяются пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и суглинков.

В пределах территории поселения распространены верховые, низинные и переходные болота.

Эрозионная деятельность постоянных водотоков. Наиболее интенсивно в настоящее время развивается эрозионно-аккумулятивная деятельность реки, которая сводится к боковой эрозии, что подтверждается значительной шириной поймы, интенсивным меандрированием русел, обратными уклонами поверхности террас. Эрозионная деятельность способствует образованию обвально-осыпных явлений.

Эрозионная деятельность временных водотоков. Огромную работу по преобразованию рельефа, осложнению инженерно-геологической обстановки участков, прилегающих к руслам рек, проводят временные водотоки. С их деятельностью связано образование промоин, мелких и глубоких, ветвящихся и нередко энергично растущих оврагов на надпойменных террасах и междуречных равнинах.

Образование оврагов резко усиливается при хозяйственном освоении территории, что обусловлено, прежде всего, уничтожением растительного покрова. Поэтому при освоении территории необходимо учитывать возможность широкого развития овражной эрозии, особенно на приречных участках, так как недоучет ее может привести к разрушению больших массивов.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория поселения относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд поселения осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин из подземного четвертичного водоносного горизонта.

Воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, относятся к верхнему гидрогеологическому этажу. Воды этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/ дм3. Мощность гидрогеологического этажа до 300 м.

Обеспеченность населения утвержденными запасами пресных вод составляет 0,1-0,5 м3/сут.

Гидрография поселения представлена рекой Казым, озерами Ун-Ильпивор, Шамжанглор, Хышинглор, Имлынглор, Васьпор, Керасолынглор, Сорхынглор, Нерыпъюхынглор, Талкуртлор.

Казым – река на севере Западной Сибири, правый приток Оби. 659 км, площадь бассейна – 35,6 тыс. км2. Средний расход воды ок. 267 м3/с. Судоходна на 250 км от устья.

Среднегодовой слой испарения с водной поверхности составляет 300 мм. Суммарное испарение с речных водосборов составляет 450 мм.

Генетический тип озерной котловины – болотный. Озерность территории поселения составляет 10 %. Степень заболоченности территории – 10 %. Густота речной сети – 0,33 км/км2.

В целом, около 20 % территории поселения занимают болота и водные объекты, земли, которые не могут быть полноценно вовлечены в градостроительную деятельность с учётом сложных условий их освоения.

Таким образом, более половины земель поселения пригодны для градостроительного освоения.

Почва

Согласно почвенно-географическому районированию, территория поселения расположена в центральной, таежно-лесной области Западно-Сибирской провинции глеево-подзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв. На территории поселения распространены аллювиальные почвы, часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, проявляющихся в виде заплывания почвенного профиля при затоплении территорий речными водами.

Карта (схема) границ сельского поселения Верхнеказымский представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Верхнеказымский

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Верхнеказымский организовано централизованное водоснабжение.

Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельностиследующие объекты:

водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, резервуаров чистой воды;

водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;

абонентские вводы и устройства потребителей воды.

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей социальной сферы в сельском поселении Верхнеказымский и производственных объектов Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (компрессорная станция). Для этого в сельском поселении Верхнеказымский организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенного пункта доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.

На территории  сельского поселения Верхнеказымский основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Цветность», «Марганец», «Железо».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский составляют:

объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;

объекты транспортировки воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Верхнеказымский, находятся:

в частной собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Верхнеказымский осуществляет Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Сельское поселение Верхнеказымский входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром с.п. Верхнеказымский является поселок Верхнеказымский. Таким образом, единственной эксплуатационной зоной централизованного водоснабжения с.п. Верхнеказымский является поселок Верхнеказымский

эксплуатационная зона водоснабжения Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в поселке Верхнеказымский.

## Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории сельского поселения Верхнеказымский отсутствуют зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потребителей.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Сосновка сложилась единственная технологические зона централизованного водоснабжения.

В технологической зоне водоснабжения поселка Верхнеказымский осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в поселке и объектов компрессорной станции (далее - КС),обслуживаемых Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабора с семью артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети. Деятельность в этой зоне осуществляет Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Верхнеказымский сложилась изона централизованного водоснабжения.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории поселка Верхнеказымский установлено:

Сельское поселение Верхнеказымский имеет централизованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью ~5000 м3/сут. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной и производственной сферы с.п. Верхнеказымский. Схема с.п. Верхнеказымский водоснабжения кольцевая. Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Верхнеказымский является подземная вода.

В настоящее время водоснабжение КС и жилого поселка осуществляется водами подземного горизонта через 7 скважин, путем эксплуатации водозаборного участка №1, расположенного в пределах переуглубленной долины реки Казым. Существующий водозабор располагается в 1200 метрах юго-восточнее поселка Верхнеказымский и эксплуатируется с 1983 года. Водозабор состоит из семи скважин:

скважина №702;

скважина №703;

скважина №706;

скважина №707;

скважина №709;

скважина №701;

скважина №708.

Скважины №№ 702, 703, 706, 707, 709 являются разведочно-эксплуатационными, скважины №№ 701, 708 – наблюдательными, скважина №705 – ликвидирована по заключению гидрогеологической службы. Все скважины оборудованы павильонами.

От водозабора исходная вода подается на ВОС и после очистки в напорно-разводящую сеть поселка и на производственные нужды на площадку Верхнеказымского ЛПУ.

Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Оборудование водозаборов  находятся в удовлетворительном состоянии. Водозабор имеет зоны санитарной охраны.

Для сохранения природного состава и качества подземных вод, исключения попадания в водоносный горизонт загрязняющих веществ, вокруг водозаборных скважин создана зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов:

1 пояс – зона строго режима – установлен в радиусе 50 метров вокруг каждой скважины;

2 пояс – совмещен с ЗСО первого пояса;

3 пояс – общая длина 880 метров, ширина 600 м.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №702 (21-702) пробурена в 1983 г. и имеет общую глубину 85 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 10 м3/ч, удельный дебит – 0,5 м3/ч, статический уровень – 15м, динамический – 35м.

Конструкция скважины:

осадная колонна диаметром 377 мм, глубиной 50 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 85 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 66 м;

фильтрующей части на глубине от 66 до 78 м;

отстойника на глубине от 78 до 85 м.

Тип фильтра – сетчатая труба с проволочной обмоткой.

Для подъема воды из недр установлен компрессор ПК-10. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №703 пробурена в 1983 г. и имеет общую глубину 84 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 10 м3/ч.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от +0,5 до60 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от +0,5 до 84 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от +0,5 до 69 м;

фильтрующей части на глубине от 69 до 78 м;

отстойника на глубине от 78 до 84 м.

Тип фильтра – сетчатый на перфорированном каркасе с гравийной обсыпкой. Цементаж скважины – затрубный. Скважиной вскрыт водоносный горизонт, приуроченный к салехардской свите.

Откачка проводилась эрлифтом по схеме «трубы внутри».

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №706 (24-706) пробурена в 1986 г. и имеет общую глубину 72 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 20 м3/ч, удельный дебит – 0,9 м3/ч, статический уровень – 8м, динамический – 30 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 377 мм, в интервале от 0 до54 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 72 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 54 м;

фильтрующей части на глубине от 54 до 67 м;

отстойника на глубине от 67 до 72 м.

Тип фильтра – сетчатая труба с проволочной обмоткой и гравийной обсыпкой. Цементаж скважины – затрубный. Для подъема воды из недр установлен компрессор ПК-15. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №707 (24-707) пробурена в 1986 г. и имеет общую глубину 76 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 16 м3/ч, статический уровень – 9 м, динамический – 35м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 377 мм, глубиной 58 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 76 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 63 м;

фильтрующей части на глубине от 63 до 71 м;

отстойника на глубине от 71 до 76 м.

Тип фильтра – сетчатая труба с проволочной обмоткой и гравийной обсыпкой.

Для подъема воды из недр установлен компрессор ПК-15. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №709 пробурена в 2006 г. и имеет общую глубину 90 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 20 м3/ч, удельный дебит – 0,66 м3/ч, статический уровень – 10м, динамический – 40 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от +0,35 до 53 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 90м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 53 м;

фильтрующей части на глубине от 53 до 58 м;

глухой части на глубине от 58  до 73 м;

фильтра на глубине от 73 до 82 м;

отстойника на глубине от 82 до 90 м.

Тип фильтра – сетчатые на щелевых каркасах с гравийной обсыпкой. Сетка лавсановая, галунного плетения №32. Цементаж скважины – затрубный.

Для подъема воды из недр установлен воздушный компрессор ПВ-10/8М1. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №701 пробурена в 1994 г. и имеет общую глубину 101 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 6м3/ч, статический уровень – 11 м, динамический – 45м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от 0 до 60 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 101 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 60 м;

фильтрующей части на глубине от 62 до 68 м;

глухой части на глубине от 68  до 88 м;

фильтра части на глубине от 88 до 95 м;

отстойника на глубине от 95 до 101 м.

Тип фильтра – сетчатый на перфорированном каркасе с гравийной обсыпкой. Сетка лавсановая, галунного плетения №32. Цементаж скважины – шахтного типа.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 54 м типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Информация по артезианской водозаборной разведочно-эксплуатационной скважине №708 не предоставлена.

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования

| Наименование узла и его местоположение | № скважины | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| ВЗУ | 702 | ПК-10 | - | - | - |
|  | 703 | н/д | - | - | - |
|  | 706 | ПК-15 | - | - | - |
|  | 707 | ПК-15 | - | - | - |
|  | 709 | ПВ-10/8М1 | 660 | 70 | 74 |
|  | 701 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 708 | н/д | - | - | - |

Скважины оборудованы приборами учета вода. Состав и характеристика водоизмерительных приборов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Состав и характеристика водоизмерительных приборов

| Наименование сооружения | Место размещения водоизмерительных приборов | Наименование водоизмерительных приборов, год установки | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина 702 | На подъеме | - | ВМХ-65 | - | 2009 | - |
| Арт. скважина 703 | На подъеме | - | ВСГН-65 | - | 2013 | - |
| Арт. скважина 706 | На подъеме | - | ВМХ-50 | - | 2010 | - |
| Арт. скважина 707 | На подъеме | - | ВМХ-50 | - | 2010 | - |
| Арт. скважина 709 | На подъеме | - | ВМХ-50 | - | 2010 | - |

Выводы по результатам технического обследования ВЗУ в поселке Верхнеказымский:

а) Паспорта на скважины – имеются.

б) Оборудование скважин  находятся в удовлетворительном состоянии. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

д) Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории с.п. Верхнеказымский водоснабжение компрессорной станции Верхнеказымского ЛПУ МГ и жилого поселка Верхнеказымский осуществляется водами подземного горизонта через скважины, путем эксплуатации водозабора.

От водозабора исходная вода подается на водопроводные очистные сооружения (далее - ВОС) и после очистки в напорно-разводящую сеть поселка и на производственные нужды на площадку Верхнеказымского ЛПУ МГ.

Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Оборудование водозаборов  находятся в удовлетворительном состоянии. Водозабор имеет зоны санитарной охраны.

Общая производительность ВОС - 5000 м3/сут., введены в эксплуатацию в 1990г. ВОС находятся в хорошем техническом состоянии. ВОС оборудованы тремя резервуарами чистой воды объемами 2х100 м3 и 1000 м3.

Водозаборные скважины и водоподъемное оборудование, удаленное от населенного пункта, подает воду на ВОС. После очистки вода транспортируется в разводящую сеть с помощью повысительной насосной станции.

В населенном пункте существуют водопроводные очистные сооружения  производительностью 5000 м3/сут. Сооружения  предназначены для очистки воды, поступающей из водозаборных скважин, от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд сельского поселения и производственных нужд Верхнеказымского ЛПУ. После ВОС вода поступает в резервуары чистой воды (далее – РЧВ) объемом 100 м3(2 единицы) и 1000 м3. Перед РЧВ вода  подается на бактерицидную установку типа УДВ-50 7-А и далее из РЧВ потребителю.

Технологическая схема очистки:

Способ очистки: безреагентный, фильтрование на напорных фильтрах с предварительной упрощенной аэрацией воды. После предварительной упрощенной аэрации вода подается на напорные фильтры (8 шт.). В качестве фильтрующего элемента используется кварцевый песок. Промывка фильтров выполняется 1 раз в сутки, продолжительность промывки - 1 час.

Состав сооружений станции:

ресивер;

напорные фильтры;

насосная станция чистой воды;

резервуары чистой воды;

приборы контроля и автоматики;

технологические трубопроводы и запорная арматура.

Количество воды, получаемое на данных очистных сооружениях, достаточно для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с.п. Верхнеказымский. Технологическая схема ВОС-5000 представлена на рисунке 1.1.

На водоочистных сооружения с.п. Верхнеказымский ведется учет отпущенной воды. Состав и характеристика водоизмерительных приборов представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Состав и характеристика водоизмерительных приборов на ВОС с.п. Верхнеказымский

| Наименование сооружения | Место размещения водоизмерительных приборов | Наименование водоизмерительных приборов, год установки | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОС - 5000 | - | На выходе | - | ЭРСВ-510 | - | 18.07.2012 |

Сведения о запорной арматуре, установленной на ВОС-5000, представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Сведения о запорной арматуре на ВОС-5000

| № пп | Сети, запорная арматура | Место установки | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка Ду-300 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 4 |  |
| 2. | Задвижка Ду-250 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 13 |  |
| 3. | Задвижка Ду-200 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 5 |  |
| 4. | Задвижка Ду-150 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 25 |  |
| 5. | Задвижка Ду-100 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 26 | Из них 7 электро задвижки |
| 6. | Задвижка Ду-80 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 12 |  |
| 7. | Задвижка Ду-50 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 20 |  |
| 8. | Задвижка Ду-40 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 8 |  |
| 9. | Задвижка Ду-32 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 6 |  |
| 10. | Задвижка Ду-25 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 4 |  |
| 11. | Задвижка Ду-20 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 5 |  |
| 12. | Задвижка Ду-15 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 53 |  |
| 13. | Клапан обратный Ду-150 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 3 |  |
| 14. | Клапан обратный Ду-100 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 6 |  |
| 15. | Клапан обратный Ду-50 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 2 |  |
| 16. | Манометры | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 23 |  |
| 17. | Счетчик Ду-150 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 1 |  |
| 18. | Счетчик Ду-80 | ВОС-5000 Цех фил. | шт. | 2 |  |

При проведении технического обследования ВОС-5000  установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям  «Мутность», «Цветность», «Марганец» и «Железо».

Контроль качества воды.

В сельском поселении Верхнеказымский контроль качества питьевой воды осуществляется Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснабжения с.п. Верхнеказымский осуществляет группа по охране природы и лабораторному контролю Верхнеказымского ЛПУ МГ. Свидетельство №099 о состоянии измерений в лаборатории, выдано 07.11.2011г. и действительно до 08.11.2016г. На рисунках 1.2 – 1.11 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на выходе после резервуаров чистой воды, перед поступлением в распределительную сеть жилого поселка.

Рисунок 1.1 – Технологическая схема ВОС-5000

Рисунок 1.2 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.3 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.4 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.5 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.6 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.7 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.8 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.9 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.10 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Рисунок 1.11 – Анализ качества питьевой воды в разводящих водопроводных сетях

Из представленных таблиц результатов лабораторных анализов питьевой воды на распределительной сети  видно, что качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Цветность», «Марганец», «Железо».

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории поселка Верхнеказымский на водозаборных сооружениях расположены насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансаз Югорск» установлено:

Исходная вода от скважин подается на водоочитсные сооружения насосами 1-го подъема. Состав и характеристики насосного оборудования 1-го подъема представлены в пункте 1.4.1 настоящего документа в таблице 1.1.

В результате технического обследования насосов 1-го подъема установлено, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Отфильтрованная вода, пройдя обеззараживание, поступает в резервуары очищенной воды, откуда с помощью насосов повысительной насосной станции подается в разводящую сеть потребителям. Установленная производственная мощность насосных станций 1,0 тыс.м3/сут. Техническое состояние повысительной насосной станции удовлетворительное.

Станции пригодны для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора (давления).

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», занятого в сфере водоснабжения с.п. Верхеказымский, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. Эксплуатацию водопроводных сетей от объектов водозабора непосредственно до потребителей осуществляет Верхнеказымский ЛПУ МГ.

Напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром  50-200 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Схема водоснабжения кольцевая, большой износ сетей приводит к не отлаженному гидравлическому режиму  работы, что обуславливает ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в поселке Верхнеказымский приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Верхнеказымский

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 58 | БСт.2ктп | 1983-1998 | 30 |
| 32 | 20 | БСт.2ктп | 1984-1998 | 30 |
| 40 | 33 | БСт.2ктп | 1987-1998 | 30 |
| 57 | 1540 | БСт.2ктп | 1983-1995 | 20 |
| 76 | 430 | БСт.2ктп | 1983-1996 | 20 |
| 89 | 5780 | БСт.2ктп | 1989-2004 | 15 |
| 108 | 1850 | БСт.2ктп | 1990-2004 | 15 |
| 159 | 3339 | БСт.2ктп | 1989-1998 | 20 |
| 219 | 1170 | БСт.2ктп | 1986 | 20 |
| 327 | 780 | БСт.2ктп | 2003 | 5 |
| Итого | 15000 |  |  |  |

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

В результате технического обследования водопроводных сетей на территории поселка Верхнеказымский были выявлены недостатки:

большой износ оборудования и сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водоснабжение на территории с.п. Верхнеказымский осуществляет Верхнеказымский ЛПУ МГ.

Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения:

большой износ оборудования и водопроводных сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Верхнеказымский организована система централизованного горячего водоснабжения. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в поселке Верхнеказымский, а так же объекты нежилого фонда.

Горячее водоснабжение микрорайонов №№ 2, 3, 4, 5 обеспечивает существующая котельная «2БВК» установленной мощностью 3,6 Гкал/час.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение микрорайона №1 обеспечивает котельная «Новитер» установленной мощностью 3 Гкал/час.

Система горячего водоснабжения в сельском поселении Верхнеказымский- закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных указанных выше. Холодная вода для нагревания забирается из поселкового водопровода с дополнительной очисткой. Циркуляция теплоносителя по системе обеспечивается с помощью УНС-8.

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в поселке Верхнеказымский - проложены в двухтрубном исполнении в стальных коробах, теплоизоляционный материал – стекловата и рубероид. Способ прокладки – надземный на низких опорах, а так же подземный бесканальный.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:

для суглинков и глин 2,16 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;

для крупнообломочных грунтов 3,19м.

Сельское поселение Верхнеказымский относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:

для суглинков и глин 2,66* м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;

для крупнообломочных грунтов 3,69* м.

*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Верхнеказымский владеет на законном основании ООО «Газпром трансгаз Югорск» (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в с.п. Сосновка осуществляет Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2008 году получено от Управления по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Верхнеказымскойкомпрессорной станции. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 02317, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 17.10.2016. Участок имеет статус горного отвода.

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами, а именно максимальный разрешенный водоотбор по участкам водозабора – 1016 м3/сут.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский на период до 2025 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По полученной информации от ресурсоснабжающей организации разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере водоснабжения на территории муниципального образования на 2014 год плановые (ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. Информация по целевым показателям за 2014 год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели Верхнеказымского ЛПУ МГ

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 2,78 |

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Верхнеказымский. Деятельность на территории сельского поселения Верхнеказымский осуществляет Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2012-2014 гг. в поселке Верхнеказымский, составленный по отчетным данным Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 241.2 | 204.8 | 216.9 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 3.20 | 5.1 | 2.9 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 0.00 | 0.0 | 0 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 238.0 | 199.7 | 214 |

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Сельское поселение Верхнеказымский входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром с.п. Верхнеказымский является поселок Верхнеказымский. Таким образом, централизованное водоснабжение сложилось в поселке Верхнеказымский.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012 – 2014 гг. представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 |
| Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| Поднято питьевой воды | 0.66 | 241.2 | 0.56 | 204.8 | 0.59 | 216.9 |
| Потребление питьевой воды (реализация), в том числе: | 0.65 | 238.0 | 0.55 | 199.7 | 0.59 | 214.0 |
| горячая вода | 0.02 | 8.5 | 0.02 | 8.2 | 0.02 | 6.9 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по сельскому поселению Верхнеказымский по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».В таблице 3.3 приводится структурный баланс реализации воды за 2012-2014 гг. по сельскому поселению Верхнеказымский с разбивкой по составляющим.

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс.м3 | 238.0 | 199.7 | 214.0 |
|  население | тыс.м3 | 0.0 | 52.2 | 39.9 |
|  бюджетные организации | тыс.м3 | 6.4 | 4.1 | 3.3 |
|  прочие организации | тыс.м3 | 231.6 | 143.4 | 170.8 |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения | чел. | - | 1901 | 1845 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры» установлен и действует до настоящего времени порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп приведен на рисунке 3.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги используются новые, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от11.08.2014 №38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры» (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Организацией, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Верхнеказымский, организован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Перечень водоизмерительной аппаратуры, установленной на скважинах представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Перечень приборов учета, установленных на ВЗУ в с.п. Верхнеказымский

| Наименование сооружения | Место размещения водоизмерительных приборов | Наименование водоизмерительных приборов, год установки | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина 702 | На подъеме | - | ВМХ-65 | - | 2009 | - |
| Арт. скважина 703 | На подъеме | - | ВСГН-65 | - | 2013 | - |
| Арт. скважина 706 | На подъеме | - | ВМХ-50 | - | 2010 | - |
| Арт. скважина 707 | На подъеме | - | ВМХ-50 | - | 2010 | - |
| Арт. скважина 709 | На подъеме | - | ВМХ-50 | - | 2010 | - |

На водоочистных сооружения с.п. Верхнеказымский ведется учет отпущенной воды. Состав и характеристика водоизмерительных приборов представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Состав и характеристика водоизмерительных приборов на ВОС с.п. Верхнеказымский

| Наименование сооружения | Место размещения водоизмерительных приборов | Наименование водоизмерительных приборов, год установки | Дата последней поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОС - 5000 | - | На выходе | - | ЭРСВ-510 | - | 18.07.2012 |

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Верхнеказымский и администрации сельского поселения Верхнеказымский составлялись планы по установке коммерческих приборов учета.

Верхнеказымское ЛПУ МГ, согласно разработанного плана, установила на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2015году узлы учета энергоресурсов (газоснабжение, водоснабжение и теплоснабжение).

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В состав системы водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского поселения Сосновка –максимальный разрешенный водоотбор, тип (модель) установленных насосов на станции 1-го подъема в составе ВЗУ, по состоянию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, и производительность насосов представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование узла | Номер скважины | Дебит скважины, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | 702 | 10 | ПК-10 | - |
| 2 |  | 703 | 10 | н/д | - |
| 3 |  | 706 | 20 | ПК-15 | - |
| 4 |  | 707 | 16 | ПК-15 | - |
| 5 |  | 709 | 20 | ПВ-10/8М1 | 660 |
| 6 |  | 701* | 6 | ЭЦВ-6-10-140 | 10 |
| 7 |  | 708* | - | н/д | - |

*-наблюдательная скважина.

Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на водозаборных сооружениях насосов по сельскому поселению Верхнеказымский, представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование узла | Дебит скважин, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | 76 | 64,2 | 11,8 |

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр и образованный резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по сельскому поселению Верхнеказымский показаны в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г

| № п/п | Наименование узла | Дебит скважин, м3/ч | Производительность насосов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | 76 | 660* |

*- суммарная производительность насосов, по которым были предоставлены данные.

Сооружения для очистки и подготовки воды расположены в поселке Верхнеказымский (эксплуатирует Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории сельского поселения Верхнеказымский, представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | поселок Сосновка | ВОС 5000 | 5000 | 450 |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2014г. по сельскому поселению Верхнеказымский показаны в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Сосновка | ВОС 5000 | 64,2 | 385,8 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Верхнеказымский имеется достаточный резерв для развития.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в сельском поселении Верхнеказымский показал, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский:

производственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Верхнеказымский по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для развития.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Верхнеказымский повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Верхнеказымский в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Верхнеказымский» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Верхнеказымский от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Вернеказымский, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр. от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 417,12 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 34,28 млн. руб.

- 2017 год – 49,15 млн. руб.

- 2018 год – 49,15  млн. руб.

- 2019 год – 49,15 млн. руб.

- 2020-2025 годы –235,40 млн. руб.:

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реконструкцию объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений *, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Реконструкция ВЗУ и ВОС | млн. руб. | 63,00 |  | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство напорно-разводящих сетей для подключения перспективных потребителей 5160 м | млн. руб. | 218,66 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 3 | Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей 4500 м | млн. руб. | 71,83 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
| ИТОГО | млн. руб. | 353,49 | 29,05 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 29,05 | 29,05 | 29,05 | 29,05 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 63,63 | 5,23 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 417,12 | 34,28 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 34,28 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент разработки схемы водоснабжения с.п. Верхнеказымский для Верхнеказымского ЛПУ МГ инвестиционные программы – не утверждались:

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Верхнеказымского ЛПУ МГ (с.п. Верхнеказымский), с учетом реализации предложений предусмотренных схемой водоотведения, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Целевые показатели Верхнеказымского ЛПУ МГ (с.п Верхнеказымский)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным Верхнекзымским ЛПУ МГ, организацией, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Верхнеказымский и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоснабжения на территории сельского поселения Верхнеказымский - отсутствуют.

# КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В сельском поселении Верхнеказымский существует централизованная система водоотведения сточных вод. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на четыре канализационные насосные станции (далее - КНС), и далее, по самотечному коллектору на канализационные очистные сооружения (далее - КОС).

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории поселка Верхнеказымский, входящий в состав сельского поселения Верхнеказымский осуществляет организация Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Юридический адрес: 628260 Тюменская область, ХМАО, г.Югорск, ул.Мира 15.

Почтовый адрес: Верхнеказымское ЛПУ МГ 628172Тюменская область, Белоярский р-н, п.Верхнеказымский.

Телефон: (34670)47 270 факс 47 216.

Начальник ЛПУ МГ: Киселев Юрий Васильевич.

Существующая система налогообложения (общая, упрощенная, наличие льгот).

Основные виды деятельности:

трубопроводный транспорт газа.

Численность работающих: 512.

Лицо, ответственное за выполнение производственной программы: Марголин Владимир Борисович.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

Техническое обследование системы водоотведения сельского поселения Верхнеказымский в рамках разработки схемы водоотведения проводилось:

изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;

оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоотведения;

анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» вс.п. Верхнеказымский с административным центром - поселок Верхнеказымскийустановлено:

В эксплуатационной зоне водоотведения Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Верхнеказымский централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные и производственные объекты (компрессорная станция) Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Система водоотведения в п. Верхнеказымский имеет чёткую логику – стоки от жилого поселка Верхнеказымский и компрессорной станции собираются на местные КНС и передаются по самотечным коллекторам на очистные сооружения (КОС-800).

Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Верхнеказымский эксплуатирует 4 КНС, из них две работают на перекачку сточных вод от жилого поселка – КНС №2 и КНС №3. Технические характеристики системы централизованной канализации п. Верхнеказымский представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Состав и характеристика оборудования системы централизованного водоотведения с.п. Верхнеказымский

| № пп | Наименование, тип | Параметры | Кол-во | Инв. номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС№2 -насосGRUNDFOSAP100 -насосСМ125-80-200/2 | Q=360м3/ч, Н=35м (380 В, 2850 об/мин, 18,5 кВт) Q=125м3/ч, Н=47.5м | 1 2 | 131184 | Рабочие Рабочий |
| 2. | КНС№3 -насос СМ100-65-200/4 -WILOMTS-40 | Q=60м3/ч, Н=16м Q=15м3/ч, Н=10м | 2 1 | б/н | Рабочий Рабочий |
| 3. | КОС-400 (1 очередь) -аэротенк - вторичный отстойник - блок доочистки, фильтры - бассейн чистой воды | Vраб = 90 м3 Vзона отстаивания= 32 м3 D=1,5м; Sф=1,75 Vраб = 90 м3 | 3 3 1 3 1 | № 130811 № 130827 | Рабочие Рабочие Не рабочий Рабочий |
| 4. | КОС-400 (2 очередь) -аэротенк - вторичный отстойник - блок доочистки, фильтры - бассейн чистой воды | Vраб = 90 м3 Vзона отстаивания= 32 м3 D=1,5м; Sф=1,75 Vраб = 90 м3 | 4 4 1 3 1 | № 130825 № 130830 | Рабочие Рабочие Не рабоч. Рабочий |
| 5. | Воздуходувная - воздуходувка ДТ-70 - воздуходувка ДТ-70 - воздуходувка ДТ-45 |  | 1 1 1 |  |  |
| 6. | Хлораторная - электролизная - насос-дозатор ДП-100/250 -хим. насос ХА 65-50-125 - бак солевой - бак готового раствора соли - бак-электролизер | Q=60м3/ч Q=60м3/ч P=250кгс/см2 Q=25 м3/ч, H=20м V=2.16м3 V=2.16м3 V=0,3м3 | 1 1 1 1 1 1 | № 130789 | Не рабоч. |
| 7. | Иловые площадки | V=59x9,35x2,25 (м3) | 4 |  | Рабочие |

Фактическая производительность существующей системы водоотведения составляет 800 м3/сутки. Стоки от жилого поселка и промышленных предприятий (компрессорной станции) поселка Верхнеказымский поступают на КОС-800, состоящих из 2 очередей КОС-400.Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1987 году. Продолжительность работы в течение года – 365 дней.

В состав очистных сооружений  Верхнеказымского ЛПУ МГ входят:

сооружения механической очистки;

сооружения биологической очистки;

сооружения для сброса очищенных стоков.

Сточные воды по 2 напорным трубопроводом Д=159,200 мм поступают в приемную камеру, предназначенную для гашения напора и равномерного распределения воды по каналам.

Для задержания крупных плавающих предметов и взвесей на каналах установлена гидравлическая механизированная канализационная решетка. Отбросы собираются в контейнер и вывозятся за пределы очистных сооружений на свалку.

Схема очистки: подача сточных вод на площадку очистных сооружений осуществляется 4 КНС, которые расположены на территории жилого поселка Верхнеказымский. Подача сточных вод на площадку очистных сооружений ведется не централизованно, т.е. сточные воды с КНС-1 и КНС-2 подаются на комплекс КОС-400 первой очереди, а сточные воды КНС-3 и КНС-4 на комплекс КОС-400 второй очереди. Приемные резервуары КНС оборудованы решетчатыми контейнерами для задержания крупных загрязнений. КНС-3 и КНС-4 работают в автоматическом режиме. За работой КНС в помещении операторов на КОС установлен одноточечный самописец ЭРГО – «ДИСК 250-2121», который учитывает число включений и продолжительность работы подающих насосов всех КНС. Учет количества стоков с КНС №2 осуществляется с помощью расходомера Взлет ЭРСВ-011. Насосами КНС сточные воды попадают на площадку очистных сооружений КОС-800. На входе в аэротенки установлены решетки, где происходит очистка крупных загрязнений. Сточные воды поступают в аэротенки и под действием микроорганизмов активного ила, и постоянной аэрации воздухом происходит биологическая очистка стоков органических загрязнений. КОС работают в режиме обычной аэрации. Перемещение иловой смеси и обогащение ее кислородом, обеспечивается подачей воздуха в аэротенки, через перфорированные трубы от воздуходувок ДТ-70 (2 единицы) и ДТ-45 (1 единица).

Из аэротенков иловая смесь через переливные окна поступает в отстойники вертикального типа. В отстойнике происходит отделение активного ила от биологически очищенной воды. Осветленная сточная вода собирается в верхней части рабочей зоны отстойника и лотками с зубчатым водосливом и по отводящему лотку поступает в контактный резервуар, где обеззараживается гипохлоритом натрия и по безнапорному коллектору с колодцами поступает в водоем. Активный ил, который в отстойнике отделяется от биологически очищенной воды, оседает в конусах отстойника, откуда эрлифтами постоянно возвращается в начало аэротенков. Сброс избыточного активного ила производится по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Так же, на каждой очереди очистных сооружений производится сброс избыточного активного ила из аэротенков по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Частота сброса зависит от накопления избыточного ила, но не реже 1-2 раз в месяц.

Для обеззараживания очищенных сточных вод на КОС предусмотрена электролизная установка Э-5. Данная установка служит для приготовления и дозировки в биологически очищенную сточную воду раствора гипохлорита натрия, с целью ликвидации болезнетворных бактерий. Для обеспечения сооружений воздухом в отдельном блок боксе установлены турбовоздуходувки в количестве трех единиц. На каждой очереди смонтированы блок доочистки, состоящие из трех открытых безнапорных фильтров с песчаной загрузкой. Блоки доочистки находятся на стадии монтажа, поэтому сточные воды недостаточно очищенные.

Очищенная вода по самотечному трубопроводу диаметром 400 мм и протяженностью 450 м сбрасывается в реку Казым.

Согласно строительным нормам и правилам СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения, должны устанавливаться на расстояниях от водозабора:

для водотоков (реки, каналы):

вверх по течению - не менее 200 м;

вниз по течению - не менее 100 м;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды;

в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений (водопроводные очистные сооружения) должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:

от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды - не менее 30 м;

от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен - не менее 15 м.

Принципиальная технологическая схема КОС-800 представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Принципиальная технологическая схема КОС-800

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе сельского поселения Верхнеказымский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения:

технологическая зона Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в поселке Верхнеказымский.

Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах и общественных зданий, а так же от компрессорной станции. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в реку Казым.

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Верхнеказымский сложились зоны централизованного водоотведения.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В существующей централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Верхнеказымский организованы очистные сооружения КОС-800 (эксплуатирует Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Сброс избыточного активного ила производится по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Так же, на каждой очереди очистных сооружений производится сброс избыточного активного ила из аэротенков по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Частота сброса зависит от накопления избыточного ила, но не реже 1-2 раз в месяц.

Осадок, минерализованный в аэротенках, уплотненный, обезвоженный и обеззараженный на иловых картах вывозится с места на полигон ТБО.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения сельского поселения Верхнеказымский спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.

Система водоотведения в п. Верхнеказымский напорно-самотечная. Сети канализации выполнены из стальных труб диаметром 100-219 мм и проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником.

Перечень сетей водоотведения с учетом диаметра трубопровода и года прокладки сетей, представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Характеристика сетей водоотведения п. Верхнеказымский

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5590 | стальная | 1983-1998 | 10 |
| 150 | 7510 | стальная | 1983-1998 | 15 |
| 200 | 1800 | стальная | 1987-1991 | 30 |
| 372 | 1200 | стальная | 1983-1991 | 25 |
| Итого | 16100 |  |  |  |

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

Износ сетей водоотведения составляет порядка 30%.

Общий вывод:

объекты централизованной системы водоотведения - насосные станции в количестве 4 единиц находятся в удовлетворительном техническом состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации.

объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети имеют процент износа и засора - 30% и требуют реконструкции, в связи с длительным сроком эксплуатации. Система обеспечивает отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

# Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему технологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на территории сельского поселения Верхнеказымский.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах сельского поселения;

строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах сельского поселения;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

повышение уровня автоматизации технологических процессов;

замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

Объекты централизованной системы водоотведения сельского поселения Верхнеказымский во время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено:

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. По информации, полученной от ВерхнеказымскогоЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», на объектах системы водоотведения в поселке Верхнеказымский аварийные ситуации на сетях водоотведения непроисходили.

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация (журналы аварийных отключений потребителей и пр.).

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах.

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается:

воздействие на атмосферный воздух;

воздействие на поверхностные и подземные воды;

воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;

воздействие на здоровье;

воздействие от аварийных ситуаций.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского поселения Сосновка производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории сельского поселения Верхнеказымскийпроизводится с очисткой:

через КОС-800 биологической очистки производительностью 800 м3/сут, обслуживаемых ВерхнеказымскимЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» от территорий жилого поселка Верхнеказымскийи компрессорной станции.

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории сельского поселения Верхнеказымский осуществляется Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОСВерхнеказымскийЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной химической лабораторией группы по охране природы и лабораторному контролю ВерхнеказымскогоЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Точкой отбора проб является очистные сооружения и река Казым. Период отбора проб – 2-4 раза в месяц.Протоколы исследования воды за2015 год поВерхнеказымскому ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  приведены на рисунках 1.2 –1.1.

Рисунок 1.2 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.3 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.4 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.5 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.6 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.7 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.8 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.9 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.10 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.11 – Анализы качества сточных вод

Рисунок 1.12 – Анализы качества сточных вод

Выводы: стоки, поступающие в водный объект с очистных сооружений Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» не имеют превышения допустимых норм.

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Верхнеказымский сложились зоны централизованного водоотведения. Территории, не охваченные централизованным водоотведением, на территории сельского поселения Верхнеказымский отсутствуют.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного водоотведения на территории поселка Верхнеказымский, входящее в состав сельского поселения Верхнеказымский осуществляет организация Верхнеказымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследования, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также анализ материалов собранных при разработке схемы водоотведения сельского поселения Верхнеказымский выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения поселка Верхнеказымский:

большой износ оборудования и сетей, что снижает надёжность системы водоотведения.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельского поселения Верхнеказымскийсложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения – технологическая зона Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения административного центра сельского поселения - поселка Верхнеказымский.

Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизованного водоотведения Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории с.п. Верхнеказымский, составленный по отчетным данным Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлен в таблице 2.1. Баланс отображает количество принятых стоков из поселка Верхнеказымский на очистных сооружениях Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| поселок Верхнеказымский |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 209.0 | 183.8 | 199.3 |
| 1.1 | - население | тыс. м3 | 0.0 | 78.0 | 76.4 |
| 1.1 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 7.0 | 5.3 | 4.5 |
| 1.3 | - промышленные организации | тыс. м3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4 | - прочие предприятия | тыс. м3 | 202.0 | 100.5 | 118.4 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В поселке Верхнеказымский с.п. Верхнеказымский организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, далее в реку Казым. Дождевая канализация в сельском поселении Верхнеказымский– не предусмотрена.

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения Верхнеказымский, через неплотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения, обслуживаемые Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» - неорганизованный сток не попадает.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

По данным, предоставленным организацией, занятой в сфере водоотведения сельского поселения Верхнеказымский – Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что на очистных сооружениях КОС-800 ведется учет сточных вод. Состав и характеристика приборов учетов сточных вод представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Состав и характеристика приборов учета

| Марка счетчика | Место установки счетчика | Дата поверки счетчика | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Взлет ЭРСВ-011 | на входе КОС-800 | 14.06.2013 | 1 раз в 4 года |

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельским поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года (2012 – 2014 гг.) балансов поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения с.п. Верхнеказымский представлены в таблице 2.1.

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Верхнеказымский действует комплекс КОС-800 биологической очистки, состоящий из двух блоков  КОС-400, обслуживаемые Верхнеказымским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

КОС-800 производительностью 800 м3/сутки осуществляющие прием сточных вод от жилого поселка Верхнеказымский и компрессорной станции.

Данные по производительности КОС, поступлению сточных вод и образованный резерв/дефицит очистных сооружений за 2014г. по сельскому поселению Верхнеказымский показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.3 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Верхнеказымский

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки | Наименование населенного пункта, откуда поступают стоки | Поступление сточных вод от населенного пункта, м3/сутки | Резерв/ дефицит, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС-800 | 800 | п. Верхнеказымский | 655 | 145 |

Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2014г. на очистных сооружениях Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеется достаточный резерв производственной мощности.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Верхнеказымский, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 880,64 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 11,42 млн. руб.

- 2017 год – 48,99 млн. руб.

- 2018 год – 92,76 млн. руб.

- 2019 год – 139,13 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 588,34 млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоотведения и сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в строительство объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Строительство КОС 1000 м3/сутки | млн. руб. | 185,46 |  |  | 37,09 | 37,09 | 37,09 | 37,09 | 37,09 |  |  |  |
| 2 | Строительство КНС-1, производительностью 19,44 м3/ч | млн. руб. | 3,11 |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КНС-2, производительностью 9,4 м3/ч | млн. руб. | 1,50 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КНС-3, производительностью 21 м3/ч | млн. руб. | 3,35 |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |
| 5 | Строительство КНС-4, производительностью 21,3 м3/ч | млн. руб. | 3,35 |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |
| 6 | Строительство КНС-5, производительностью 3,6 м3/ч | млн. руб. | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство ГКНС, производительностью 60 м3/ч | млн. руб. | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция изношенных канализационных сетей 4800 м | млн. руб. | 96,77 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
| 9 | Строительство напорных коллекторов – 8480 м | млн. руб. | 162,82 |  |  |  | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 55,10 |  |  |  |
| 10 | Строительство самотечных канализационных сетей 9950 м | млн. руб. | 286,56 |  | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| ИТОГО | млн. руб. | 746,30 | 9,68 | 41,52 | 78,61 | 117,91 | 117,62 | 116,01 | 140,41 | 41,52 | 41,52 | 41,52 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 134,33 | 1,74 | 7,47 | 14,15 | 21,22 | 21,17 | 20,88 | 25,27 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 880,64 | 11,42 | 48,99 | 92,76 | 139,13 | 138,79 | 136,90 | 165,68 | 48,99 | 48,99 | 48,99 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы водоотведения с.п. Верхнеказымский по Верхнеказымскому ЛПУ МГ, организации занятой в сфере водоотведения на территории поселения инвестиционные программы – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения по Верхнеказымскому ЛПУ МГ (с.п. Верхнеказымский) с учетом реализации предложений предусмотренных схемой водоотведения приведены в таблице 7.1.

Таблица 4.1– Целевые показатели Верхнеказымского ЛПУ МГ (с.п. Верхнеказымский)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателями качества очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным Верхнеказымским ЛПУ МГ, организацией, занятой в сфере водоотведения на территории сельского поселения Верхнеказымский и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бесхозяйные сети водоотведения на территории поселения - отсутствуют.

________________ »